令和３年度の検査報告データです。藤沢市学校薬剤師各位へ

令和３年度飲料水定期検査

検査実施日　令和3年4月13日から令和3年6月10日

検査結果

○給水施設において、受水槽の外側下部に錆がある学校が1校、防虫網に異常がある学校が２校

○校舎内部での蛇口からの遊離残留塩素濃度で、放水直後に検出された箇所は、小学校で７９％、中学校でも同じく７９％、屋外蛇口では小学校で５９％中学校では２８％

５分以上放水しても検出出来なかった箇所は、校舎内で１箇所、屋外で３箇所。戸外給水では約半数の５１％が検出に要時間傾向あり。

未検出の場所でも放水時間を長くすることで残留塩素を検出できるようになる場所もあり、毎朝の放水で改善できる可能性はあると思われる。

特に休日明け、連休み明けなどはしばらく放水してから飲むように生徒への指導もお願い致します。

○学校職員や保健委員が行う日常検査は、実施なしが昨年同様２校、1週間に1～3回が22校、毎日は28校

【指摘事項】

・受水槽施設……外壁の錆び、防虫網の欠損

・給水場所………遊離残留塩素検出までに時間を要する場所あり

・蛇口周辺………蛇口下向き指導の必要、水栓ねじの不良、水栓に水漏れ

・排水口…………戸外給水場所に詰まりあり

照度定期検査（Ⅰ）

検査実施日　４月１３日（火）から６月１０日（木）まで

注:教室でのタブレット端末での授業が開始され、パソコン教室の使用が無い場合、一般教室、　　パソコン教室共に今まで通りの測定方法(基準値等)でお願いします。(学務保健課より)

検査結果

Ⅰ照度と画面のまぶしさの検査

- 黒板面で５００ルクス未満の箇所があった学校…３０校（５０教室）

うち、黒板面で３００ルクス未満の箇所があった学校…８校（１１教室）

- 机上面で５００ルクス未満の箇所があった学校…３７校（５９教室）

うち、机上面で３００ルクス未満の箇所があった学校…７校（１０教室）

- コンピュータキーボード面で５００ルクス未満の箇所があった学校…６校

うち、コンピュータキーボード面で３００ルクス未満の箇所があった学校…６校

- コンピュータ画面垂直照度で１００ルクス未満の箇所があった学校…０校

- 最大・最少照度比が１０：１を超えることがあった学校…０校

- 黒板面にまぶしさを感じる箇所があった学校…1校

- 視聴覚ＴＶにまぶしさを感じる箇所があった学校・・１校（２教室）

- コンピュータ画面に写り込みあった学校…３校

Ⅱ　照明設備の不備等の検査

- 欠灯があった学校…１８校（１８教室）

黒板：１校（１教室）

机上：０校（０教室）

キーボード上：１５校

- 汚れがあった学校…４校（１１教室）

黒板：４校（８教室）

机上：３校（５教室）

キーボード上：２校

- 点滅があった学校…４校

- カーテン、ブラインド等に不備があった学校…１校

その他

今回コンピュータ教室の工事や未使用のため、未計測の学校が４校。

令和３年度　水泳プール検査

検査実施期間　　　令和３年6月23日から7月12日

検査対象校　　　　藤沢市立小学校　　　　　５校(３６校中)

藤沢市立中学校　　　　１４校(１９校中)

藤沢市立特別支援学校　　０校(１校中)

注:コロナ禍の為、プールを使用しない学校がありました。一般開放中止

検査結果

| 遊離残留塩素濃度 | ０．４mg/L未満 １．０mg/Lを超える | ２校 ４校 |
| --- | --- | --- |
| 大腸菌 | 検出 | ０校 |
| 一般細菌数 | ２００個を超える | ０校 |
| 透明度 | 不良 | ０校 |
| 循環ろ過装置濁度 | 濁度０.５超える | ３校 |
| 循環ろ過装置採水不可 | ろ過装置不良 | ２校 |
| 過マンガン酸カリウム消費量 | １２mg/L以上 | ０校 |
| 備品 | 時計なし 水温計なし 温度計なし | ３校 １校 3校 |
| うがい・洗眼施設 | 故障等不良 | ０校 |
| オーバーフロー | 未実施 （うち低学年で実施せず） 不良 | ２校 （０校） ２校 |
| 浮遊物 | 有り | ３校 |
| プール日誌 | 未記載 | ４校 |

令和3年度教室等の空気環境衛生検査(１)

検査実施期間　　　令和3年6月14日～9月15日

今回の検査での判定基準と基準外学校および教室数

| 検査報告 | 判断基準 | 基準外の学校および 教室数 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教室内温度 | 17～28℃が望ましい | 28℃超 ３校 ３教室 17℃未満 無 |  |
| 教室内湿度 | ３０～８０％が望ましい | ８０％超 ８校１０教室 ３０％未満 無 |  |
| 臭気 | 不快臭しないこと | 無 |  |
| 気流（※） | ０．５０ｍ／秒以下 | １校 1教室 |  |
| じんあい（※） | ０．１０ｍｇ／㎥以下 | 1校 １教室 |  |
| 二酸化炭素濃度 | １５００ｐｐｍ以下 | 2校 2教室 |  |

（※）エアコン使用時、強制換気のみ測定。

１．教室内温度

新型コロナウイルス対策のため窓を開けていましたが、３校３教室で２８℃を超えていました。

２．湿度

8校10教室で８０％を超えていました。

３．不快臭

全ての教室で不快臭はありませんでした。

４．気流

3校4教室で基準外でした。

５．じんあい

0.10mg／㎥以下とされています。

1校1教室で基準外でした。

６．二酸化炭素

1500ppm以下が望ましいとされています。

2校2教室で基準外でした。